Ciechanów, dnia 16.07.2018 r.

AT-ZP/2505/ 68 PU 18

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, prowadzi postępowanie o zamówienie publiczne na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze.  zm.) - o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro.

- Przedmiotem zamówienia jest:

- czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej,

- dostawa, wymiana i walidacja filtrów absolutnych.

- utylizacja zdemontowanych filtrów.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do zaproszenia.

- Termin realizacji zamówienia – do 30.09.2018 r.

- Zamawiający zamieścił na stronie www kopię planów sytuacyjnych, rozwiązań technicznych, zdjęć itp. Jednakże ze względu na to, że jakość tych dokumentów nie jest najlepsza zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej i ewentualne dokonanie pomiarów w celu właściwej kalkulacji ceny oferty. Aby umówić się na wizję prosimy o kontakt z osobą wskazaną w dalszej części zaproszenia.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Wykonawca nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

- Odpowiedzi na zapytania i wątpliwości, zgłoszone przez wykonawców w trakcie postępowania, będą przez zamawiającego zamieszczane na www.szpitalciechanow.com.pl , w zakładce „zamówienia publiczne”.

W przypadku zainteresowania udziałem w postępowaniu, prosimy o wypełnienie formularza oferty (zał. nr 1) i przesłanie go, wraz z oświadczeniem (zał. nr 3), na poniższy adres:

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

06-400 Ciechanów

ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Kancelaria

Ofertę należy dostarczyć do Kancelarii Szpitala w terminie do dnia 27.07.2018 r. godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie w tym samym dniu o godz. 10:30, pok. 20 (Sekcja Zamówień Publicznych). Koperta powinna być opatrzona kodem: „instalacja wentylacyjna (68/PU/18)“ oraz opisana nazwą wykonawcy.

E-mail z załączoną ofertą musi być zatytułowany zgodnie z kodem powyżej.

Informacje dot. postępowania można uzyskać w Sekcji Zamówień Publicznych:

# e-mail: zp3@szpitalciechanow.com.pl.

# tel. 23 673 02 74,

# Osobami upoważnionymi do bezpośredniego udzielania wyjaśnień dot. przedmiotu zamówienia są:

- Mirosław Wąsiewski  tel. 23 / 673 03 33 w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia,

- Ewa Katarzyna Jakimiec tel. 23 673 02 74, w sprawach proceduralnych.

Wyjaśnienia udzielane będą w godzinach 9ºº-14ºº.

Podpisał Dyrektor SSzW w Ciechanowie:

Andrzej Kamasa

Załącznik nr 1 – formularz oferty

OFERTA

dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

#### I. Dane wykonawcy

1.   Pełna nazwa: ..............................................................................................................

2.   Adres: ..............................................................................................................

województwo ...................................  powiat .....................................

3.   Internet: http// .................................. pl,     e-mail .....................@...........................

- Nr tel. /łącznie z kierunkowym - ...............................   Nr faxu ................................

- NIP __ __ __ - __ __  - __ __  - __ __ __

- REGON __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

###### II. Przedmiot oferty

Oferta dotyczy usługi polegającej na czyszczeniu i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej

III. Informacje dotyczące ceny oferty

- netto.………………PLN

- brutto……………...PLN

###### IV. Oświadczenia

Oświadczamy, że:

- Zapoznaliśmy się z warunkami postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń w tym również okres związania ofertą w czasie 30 dni od jej złożenia.

- Akceptujemy wzór umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w zaproszeniu, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

###### V. Spis treści oferty

1. Oferta .......................................................... - str.  1

............................... , data ............ 2018 r.

(miejscowość)

..............................................................

(podpisy z pieczątkami imiennymi osób wskazanych

w dokumencie  uprawniającym do występowania w

obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictw)

Załącznik nr 2– opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej;

- Dostawa, wymiana i walidacja filtrów absolutnych.

Ad. 1. Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej obejmuje następujący zakres:

- przygotowanie frontu prac;

- sprawdzenie miejsc dostępności do kanałów i wykonanie potrzebnych otworów pod włazy rewizyjne,

- czyszczenie kanałów przy użyciu technik mechanicznego usuwania zanieczyszczeń z równoczesnym odciągiem zanieczyszczonego powietrza z instalacji,

- czyszczenie central wentylacyjnych i wentylatorów,

- czyszczenie anemostatów i kratek wentylacyjnych,

- czyszczenie innych elementów układu wentylacyjnego,

- założenie klap rewizyjnych,

- dezynfekcja instalacji przy użyciu środków certyfikowanych zgodnie z prawem UE,

- inspekcja kanałów przed i po czyszczeniu poszczególnych elementów instalacji,

- wykonanie badań mikrobiologicznych metodą odciskową po czyszczeniu i dezynfekcji (1 próbka na 1 system),

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

Usługa czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacyjnej w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie dotyczy:

- instalacji wentylacyjnej obsługującej Blok Operacyjny;

- instalacji wentylacyjnej obsługującej Centralną Sterylizatornię;

- instalacji wentylacyjnej obsługującej  Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego;

- instalacji wentylacyjnej obsługującej Pracownię Hemodynamiki;

- instalacji wentylacyjnej obsługującej Intensywną Opiekę Medyczną Noworodków;

- instalacji wentylacyjnej obsługującej Trakt Porodowy;

- instalacji wentylacyjnej obsługującej sale: endoskopową i zabiegową w Oddziale Urologicznym;

- instalacji wentylacyjnej obsługującej Oddział Nefrologiczny;

- instalacji wentylacyjnej obsługującej Pracownię Rezonansu Magnetycznego;

- instalacji wentylacyjnej obsługującej Szpitalny Oddział Ratunkowy;

- instalacji wentylacyjnej obsługującej Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji przy ul. Okrzei 8 w Ciechanowie.

Obowiązek czyszczenia instalacji wentylacyjnej wynika z zapisów §39.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą - „Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu  lub dezynfekcji lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy”.

Długość instalacji wentylacyjnej przeznaczonej do czyszczenia należy obliczyć na podstawie załączonych schematów (planów).

Ad. 2. Dostawa, wymiana i walidacja filtrów absolutnych:

- filtr 305 x 610 x 292 H13, przepływ nominalny 980m3/h – 21 szt.;

- filtr 575 x 575 x 80 H13, przepływ nominalny 970m3/h – 26 szt.;

- filtr 457 x 457 x 80 H13, przepływ nominalny 600 m3/h – 11 szt.;

- filtr 305 x 305 x 80 H13, przepływ nominalny 250m3/h – 3 szt.;

- filtr 535 x 535 x 80, H13, przepływ nominalny 980m3/h – 15 szt.;

Wymagania wspólne:

- rama MDF lub metalowa z płaską uszczelką,

- początkowy opór przepływu przy przepływie nominalnym – 250 Pa,

- zalecana końcowa różnica ciśnienia – 600 Pa,

- maksymalna temperatura pracy – 80oC,

- maksymalna wilgotność względna – 100 %.

Zakres robót obejmuje:

- dostawę filtrów absolutnych;

- demontaż starych filtrów wraz z ich utylizacją;

- montaż filtrów absolutnych;

- walidację filtrów;

- sporządzenie dokumentacji powykonawczej

Zamawiający wymaga, aby w celu zapewnienia jakości dostarczonych i zainstalowanych filtrów, wykonawca przedstawił każdorazowo na wezwanie zamawiającemu:

- Świadectwo jakości – protokół badania, wstawione przez laboratorium badawcze zewnętrzne, dla  każdego dostarczonego egzemplarza filtra, potwierdzające jego klasę, średnie wartości skuteczności filtracji i oporu przepływu uzyskane zgodnie z procedurą PN-EN- 1822-5 4.4 oraz wynik testu przecieków.

- Certyfikat , wystawiony przez jednostkę certyfikującą, potwierdzający że proces produkcji prowadzony jest zgodnie z normą ISO9001:2008.

- Certyfikaty wzorcowania przyrządów pomiarowych.

- Uprawnienia zezwalające na wykonywanie w/w/ prac (dokumenty poświadczające odbyte kursy, szkolenia).

- Kartę przekazania odpadów dla zużytych filtrów.

## Załącznik nr 3 – oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu wymagań art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

m.p.

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na czyszczenie i dezynfekcję instalacji wentylacyjnej,

(znak 68/PU/2018)

Oświadczam, że:

Nazwa Wykonawcy: 	....................................................................................................

.....................................................................................................

Adres Wykonawcy: 	.....................................................................................................

.....................................................................................................

Na dzień składania ofert:

- spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 PZP

(Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579  z późniejszymi zmianami).

…………………, dnia …………..2018 r.

(miejscowość i data)

……………………………………………

(podpis  pieczątka imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 4 – projekt umowy

U M O W A

ZP/2505/……/2018

zawarta dnia ..........2018r. w Ciechanowie

pomiędzy Specjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Ciechanowie

06-400 Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

zarejestrowanym pod nr KRS: 0000008892

NIP 566-10-19-200, Urząd Skarbowy w Radomiu, REGON: 000311622

zwanym dalej „ Zamawiającym’’, w imieniu, którego występuje

Andrzej Kamasa		-  Dyrektor

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

*zarejestrowaną/ym w dniu ...........................  w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w .........................................., ..... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS ........................,  z kapitałem zakładowym ......................... PLN

*wpisaną/ym w dniu .......................... do ewidencji działalności gospodarczej

w ..................................... pod nr .................................

NIP: ......................., Urząd Skarbowy w ................................, REGON: ........................

zwaną/ym dalej „Wykonawcą" reprezentowaną/ym przez:

- ........................................................................................................

*w zależności od formy własnościowej

Na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości mniejszej od wyrażonej w zł. równowartości 30 tys. euro.   Strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest:

- czyszczenie i dezynfekcja instalacji wentylacyjnej,

- dostawa, wymiana i walidacja filtrów absolutnych.

- wywóz i utylizacja zdemontowanych filtrów.

- Zamówienie zostanie wykonane w oparciu o opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy), kalkulację własną sporządzoną przez Wykonawcę, a także z uwzględnieniem wszystkich przepisów prawa polskiego obowiązujących w zakresie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w §3 ust 1 obejmuje wszystkie koszty  jakimi zostanie obciążony Zamawiający, w związku z wykonaniem zamówienia w zakresie, o którym mowa w ust. 2.

§ 2

Termin realizacji zamówienia

- Zamówienie zostanie wykonane do dnia 30.09.2018 r.

- Za datę wykonania zamówienia uznaje się dzień podpisania przez Strony protokołu końcowego z wykonania usługi, niezawierającego zastrzeżeń Zamawiającego.

§ 3

Wynagrodzenie

- Z tytułu wykonania zamówienia Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:

- netto ………………….zł,

- brutto………………….zł.

- Strony dopuszczają możliwość obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, przy zachowaniu zakresu i wielkości zobowiązań Wykonawcy wynikających z Umowy. Warunkiem koniecznym wprowadzenia takiej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jest zgoda obu Stron..

§ 4

Warunki płatności

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni, licząc od daty wystawienia przez Wykonawcę faktury, na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być prowadzone tylko w złotych polskich.

§ 5

Kary umowne

- Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie zamówienia

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- za zwłokę w wykonaniu zamówienia,  w wysokości 20,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

- za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

- za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy.

3.   Kary o których mowa w ust. 2 nie wykluczają się wzajemnie.

- Kary umowne Zamawiający potrąci z bieżących należności, po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy o naliczeniu kar.

- W przypadku niedotrzymania terminu płatności, Wykonawca może naliczyć wyłącznie odsetki ustawowe za opóźnienie.

§ 6

Postanowienia końcowe

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie  leży w interesie publicznym Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu    wykonania części umowy.

- Ewentualne zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod  rygorem nieważności.

- Czynność prawna Wykonawcy mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego wymaga zgody podmiotu, który Zamawiającego utworzył – w rozumieniu  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 160). Przyjęcie poręczenia za zobowiązania Szpitala wymaga dodatkowo, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności leczniczej.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla  każdej  ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY 								WYKONAWCA

Zakres prac  czyszczenia i dezynfekcji systemów wentylacji mechanicznej

| Lp. | Komórki organizacyjne objęte zakresem przeglądu | Zakres robót |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Czyszczenie | Dezynfekcja | Wymiana filtrów absolutnych / Montaż filtrów / szt. | Walidacja filtrów | Pobranie próbek bakteryjnych | Protokół z przeglądu serwisowego/ dokumentacja powykonawcza |
| 1 | Blok Operacyjny | x | x | 41 | 41 | x | x |
| 2 | Centralna Sterylizatornia | x | x | - | - | x | x |
| 3 | PINK | x | x | 10 | 10 | x | x |
| 4 | Hemodynamika | x | x | 3 | 3 | x | x |
| 5 | OIOM Noworodkowy | x | x | 5 | 5 | x | x |
| 6 | Trakt porodowy | x | x | 10 | 10 | x | x |
| 7 | Sala endoskopowa, Sala zabiegowa w O/Urologicznym | x | x | - | - | x | x |
| 8 | O/Nefrologiczny | x | x | - | - | x | x |
| 9 | Pracownia Rezonansu Magnetycznego | x | x | x | x | x | x |
| 10 | SOR | x | x | 7 | 7 | x | x |
| 11 | Ciechanowskie Centrum Rehabilitacji | x | x | - | - | x | x |
| Razem |  |  |  | 76 | 76 | - | - |